## Sheet1
		Т. подачи
Номер регистра	Значение	Примечание	ТН Выключен	ТН Выключен	ТН включен	ТН включен
0			19517	19517	19517
1	Серийный номер (левая половина)	Dec-to-hex	65449	65449	65449
2	Серийный номер (правая половина)	Dec-to-hex	732	732	988	732
3			0	0	0
4			1	1	1
5			257	257	261	261
6			5377	5377	5377
7			4108	4108	4109	4111
8			806	3595	5890	8704
9			3	3	3
10			26730	27363	31494	39352
11			10133	10133	10133
12			24595	24595	24595
13			24595	24595	24595
14			24594	24594	24594
15			8211	8211	8211
16			19	19	19
17			8211	8211	8211
18			19	19	19
19			16167	16167	16162	16153
20			217	217	222	231
21			16167	16167	16167
22			28	28	28
23	Состояние дискретных входов	Dec-to-bin	11	11	11
24	Состояние дискретных выходов	Dec-to-bin	3	3	8195	8195
25	Положение ЭРВ текущий	Шаг	400	400	280
26	Положение ЭРВ целевой	Шаг	400	400	280
27			399	397	390	397
28			0	0	0
29			0	0	0
30			0	0	0
31			0	0	0
32	Давление фреона (Low)	По стандарту IEEE-754	0	0	0
33			0	0	0
34			1345	1345	1345
35	Давление фреона (High)	По стандарту IEEE-754	0	0	0
36			0	0	0
37			1345	1345	1345
38			0	0	0
39			0	0	0
40			1520	1520	1520
41			0	0	0
42			0	0	0
43			1520	1520	1520
44	T помещения внутр	По стандарту IEEE-754	43165	32766	32770	8972
45			16808	16807	16803	16801
46			1537	1537	1537
47	T глик. Вых	По стандарту IEEE-754	11136	5958	11663	65534
48			16794		15958	48959
49			1537	1537	1537
50			0	0	0
51			0	0	0
52			1601	1601	1601
53	T фреона (вход в компрессор)	По стандарту IEEE-754	65534	32766	20826	17838
54			16769	16773	48880	49165
55			1537	1537	1537
56	T теплоносителя (обратка)	По стандарту IEEE-754	32770	2	4534	32766
57			16838	16837	16833	16836
58			1537	1537	1537
59	T теплоносителя (подача)	По стандарту IEEE-754	3885	32770	17020	32766
60			16839	16837	16872	16888
61			1537	1537	1537
62	T бака ГВС	По стандарту IEEE-754	64063	22969	490	16307
63			16969	16963	16926	16956
64			1537	1537	1537
65	T комрессора	По стандарту IEEE-754	32770	32770	58133	49154
66			16806	16799	16938	17011
67			1537	1537	1537
68			0	0	0
69			0	0	0
70			1601	1601	1601
71	T наружнего воздуха	По стандарту IEEE-754	2076	2	65534	65530
72			49502	49501	49496	49501
73			1537	1537	1537
74	T вентилятора	По стандарту IEEE-754	18350	18350	18350
75			16545	16545	16545
76			1601	1601	1601
77			0	0	0
78			0	0	0
79			1776	1776	1776
80	U фаза 1	По стандарту IEEE-754	42105	61643	28537	41572
81			17245	17244	17235	17238
82			2049	2049	2049
83	U фаза 2	По стандарту IEEE-754	698	10704	58189	63774
84			17248	17245	17236	17235
85			2049	2049	2049
86	U фаза 3	По стандарту IEEE-754	25041	9316	14781	22410
87			17246	17248	17239	17242
88			2049	2049	2049
89			0	0	0
90			0	0	0
91			0	0	0
92			761	761	761
93			53269	53269	53269
94			26215	39322	0	39322
95			16838	16841	16864	16869
96			0	0	0
97			16928	16928	16928
98			0	0	0
99			16808	16808	16808
100			761	761	761
101			53269	53269	53269
102			0	0	4706	4706
103			0	0	0
104			0	0	0
105			0	0	0
106			0	0	0
107			49152	49152	16384	16384
108			0	0	20560	20560
109		Частота компрессора в %?	512	512	768	768
110			75	74	75	81
111			0	0	0
112	Потребление компрессором	А * 100	0	0	666
113	Обороты вентилятора внешнего блока	об/мин	0	0	2000
114	Режим работы вентилятора внешнего блока	0 — ручной, 2 — автомат	2	2	0
115			0	0	0
116			0	0	0
117			0	0	0
118			0	0	0
119			0	0	0
120			0	0	0
121			2562	2562	2562
122			2704	2704	2704
124
125
126
127
128
129
130
131
206	Уставка заданной температуры теплоносителя	Значение * 10 (т. е. Без десятичной части)
1004	Команда управления ТН	Возможные значения: / 0x0010 — выключен / 0x0011 включен (обогрев) / 0x0012 включен (охлаждение) / 0x0013 включен (авто)